АДМИНИСТРАЦИЯ ШИВЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2013г.                                   п. Шиверский                                          № 55

Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования Шиверский сельсовет Богучанского района Красноярского края

Во исполнение требований статей 6,29 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010г № 190-ФЗ "О теплоснабжении", руководствуясь статьей 7 Устава Шиверского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования Шиверский сельсовет Богучанского района Красноярского края согласно приложению.

2. Определить теплоснабжающие организации муниципального образования Шиверский сельсовет Богучанского района Красноярского края ООО «Богучанские тепловые сети».

3. Определить единой теплоснабжающей организацией ООО «Богучанские тепловые сети».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста по земельным, ГО и ЧС вопросам Капустину Т.А.

4. Опубликовать Постановление в газете «Шиверский вестник» и разместить на официальном сайте.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Шиверского ельсовета                                                                                  С.М. Иванова

«___»__________2013г

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ШИВЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………………………2

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Шиверского сельского поселения......………….…………………………………………………………………3

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей………………………………6

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………………..8

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии…………………………………….9

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей……..13

Раздел 6. Перспективные топливные балансы……………………………………….14

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………………...15

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации……………………………………………………………………………..16

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………………………………………………….16

Раздел 10. Решение по бесхозяйных тепловым сетям……………………….............16

Схема теплоснабжения Шиверского сельсовета

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Шиверского сельсовета.

1.1.Существующее состояние.

Муниципальное образование Шиверский сельсовет расположен в 27 км на севере Богучанского района. Территория сельсовета составляет 893 км2. Численность постоянно проживающего населения 1124 человек. На территории муниципального образования находится одно сельское поселение: п. Шиверский.

Теплоснабжение жилой застройки на территории Шиверского сельсовета осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудована печами на твердом топливе и подключена к системе централизованного отопления. Горячее водоснабжение у всех абонентов поселения.

Большая часть жилого фонда, объекты социально-культурного значения, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из 2 котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Шиверского сельсовета осуществляет ООО «Богучанские тепловые сети».

Ресурсоснабжающая организация ООО «Богучанские тепловые сети» расположена по адресу: с. Богучаны ул. Ленина д.19, на обслуживании предприятия находится 2 котельных в п. Шиверский.

Теплоснабжение производственного объекта предприятия Шиверский филиал ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» осуществляется от собственной котельной, размещенной на территории предприятия. Других производственных предприятий нет.

| № п/п | Котельная |  | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
|  | Котельная № 23 п.Шиверский ул. Пушкина, 3 |  | ШСОШ №12, Д/с "Чебурашка", Почта, Здание администрации, Здание конторы Шиверского филиала ОАО «Лесо- сибирский ЛДК № 1», Шиверский СДК, помещение абонентского отдела, библиотека, медпункт, Жилой фонд – 156 абонентов | 8580 | - | 8580 | ООО «Богучанские тепловые сети» |
| 2 | Котельная № 24 |  | Жилой фонд – 110 абонентов | 6581 |  | 6581 | ООО «Богучанские тепловые сети» |
| Всего |  |  |  | 15161 | - | 15161 |  |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2013 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РЭК с 01.07.2013г. (руб.) |
| Тепловая энергия |  |  |
| 1. | ООО «Богучанские тепловые сети» | 3 234,0 |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии со схемой территориального планирования Шиверского сельсовета.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 166 |  |  |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 0,37 |  |  |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 99,63 |  |  |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | - | - | - |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 24 | - | - |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | 24 |  |  |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | - | - | - |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 1,27 |  |  |
| 3.2 | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 24,96 |  |  |

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Котельная № 23 п. Шиверский | 4706 | 214,8 | - | 3978 |
| Котельная № 24 п. Шиверский | 3689 | 240,5 | - | 4453 |
| Итого: | 8395 | 455,3 |  | 8431 |

1.4.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |
|  |  |  |  | отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| 1 | Котельная № 23 п. Шиверский | СОШ №12 мастерская | 290 5219 | 14,82 262,04 | 4,4264 |  |  |
|  |  | Контора Шиверского филиала ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» Баня гараж гостиница | 2032 333,56 352,63 | 94,829 27,77 37,06 | 0,784 |  | 8,67 18,7 |
|  |  | Д/с "Чебурашка" | 2452,2 | 156,69 | 9,93 |  |  |
|  |  | Почта | 114 | 4,61 | 0,054 |  |  |
|  |  | Здание администрации | 513,38 | 37,12 | 6,66 |  |  |
|  |  | Библиотека | 250,24 | 10,12 | 0,137 |  |  |
|  |  | Клуб | 520,26 | 27,61 | 1,02 |  |  |
|  |  | Магазин «Березка» | 1159,68 | 45,935 |  |  |  |
|  |  | Помещение абонентского отдела, касса. | - |  |  |  |  |
|  |  | ФАП | 362,12 | 13,43 | 0,26 |  |  |
|  |  | Магазин «Гермес сервис» | 1295,74 | 80,68 | 1,271 |  |  |
|  |  | Магазин «Василек» | 101,92 | 7,74 | 0,6356 |  |  |
|  |  | Столовая Шиверского филиала | 1990 | 106,298 |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |

Учитывая, что схемой территориального развития Шиверского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения Шиверского сельсовета можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселке с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения Шиверского сельсовета отражен в таб. 2.2 «Максимально удаленные точки подключения потребителей от источника подачи тепловой энергии», превышение данного радиуса будет являться нецелесообразным по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная № 23 п. Шиверский |  |  |  |
| Ул. Северная, д. 3 | Ул. Аэродромная д. 1 | Береговая, д. 6 | Ул. Ленина, д. 28 |
| Котельная № 24 п. Шиверский |  |  |  |
| Ул. Северная, д. 5 | Ул. Пушкина, д.14 | Ул. Береговая, д. 9 | Ул. Ленина, д. 55 |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 23 п. Шиверский | 4,0 | - |
| Котельная № 24 п. Шиверский | 3,5 | - |
| Всего: | 7,5 |  |

Часть жилого фонда, общественные здания: школа, дом культуры, детский сад, ФАП, почта, администрация, библиотека подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Шиверского сельсовета с 29.04.2009г. осуществляет ООО «Богучанские тепловые сети». ООО «Богучанские тепловые сети» являются единственной теплоснабжающей организацией на территории Шиверского сельсовета.

Модернизация системы теплоснабжения Шиверского сельсовета не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Поселение не газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов подключена к централизованной системе отопления (90%), все жилые дома оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 1132,35 Гкал/год.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как на схеме территориального планирования Шиверского сельсовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная № 23 п. Шиверский | 0,0289 | 0,0289 |
| Котельная № 24 п. Шиверский | 0,0229 | 0,0229 |
| Всего: | 0,0518 | 0,0518 |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная № 23 п. Шиверский | 4 | 4 | 4 |
| Котельная № 24 п. Шиверский | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Всего: | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 23 п. Шиверский | 2123,9 | 6881,03 |
| Котельная № 24 п. Шиверский | 1648,72 | 5341,54 |
| Всего: | 3772,62 | 12222,57 |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Котельная № 23 п. Шиверский | 0,00181 |
| Котельная № 24 п. Шиверский | 0,00129 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Сумма баланса производительности максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей равняется 681,63 м3.

В перспективе баланс теплоносителя не изменится, так как изменение схемы территориального планирования и строительство новых сетей теплоснабжения на территории Белякинского сельсовет не планируется.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что схемой территориального планирования Шиверского сельсовета Богучанского муниципального района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения сельсовета, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие |  | Период исполнения |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2028 |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей протяженностью 15 161 |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 415,0 | 227 415,0 | снижение затрат на ремонтные работы теплосетей, стабильное обеспечение потребителей тепло-энергией |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 415,0 | 227 415,0 |  |

4.3. Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не планируется.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция котельной № 24 | 1 шт. | Экономия средств на приобретение топлива |

4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

В связи с тем, что котельные № 23 и 24 в п. Шиверский являются единственными источниками тепловой энергии, вывод из эксплуатации котельной № 24 не планируется, планируется котельную № 23 консервировать, абонентов подвести к котельной № 24.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вывод из эксплуатации котельной № 23 | 1 шт | Экономия средств на приобретение топлива |

4.5.Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии со схемой территориального планирования Шиверского сельсовета Богучанского муниципального района, меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что схемой территориального планирования Шиверского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения сельсовета, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 23 п. Шиверский ул. Пушкина, 35 | КВТС -1 | 4 | КВТС -1 – 1 ед. – 1994г., 1 ед. – 1995 г., 2 ед. – 1996 г. | 4 | 1,8535- |
| 1 | Котельная № 24 п. Шиверский, ул. Пушкина, 40 «В» | КВ – 1,5ШП-2 | 3 | КВ-1,5ШП-2 ед.-2011 | 3,5 | 1,51 |
|  | Всего: |  | 7 |  | 7,5 | 3,3635 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2013 года.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных (температурный график 70 – 45 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 45 | 36 |
| 0 | 50 | 39 |
| -5 | 55 | 42 |
| -10 | 60 | 45 |
| -15 | 65 | 47 |
| -20 | 70 | 50 |
| -25 | 70 | 49 |
| -30 | 70 | 47 |
| -35 | 70 | 46 |
| -40 | 70 | 45 |
| -45 | 70 | 43 |

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 23 п. Шиверский | 4 | 4 |
| 1 | Котельная № 24 п. Шиверский | 3,5 | 3,5 |
|  | Всего: | 7,5 | 7,5 |

Раздел 5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что схемой территориального планирования Шиверского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что схемой территориального планирования Шиверского сельсовета Богучанского муниципального района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что схемой территориального планирования Шиверского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | протяженность | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт трасс теплоснабжения | 15 161 | П.м. | -сокращение потерь теплоэнергией в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
|  |  |  | П.м. |  |
|  |  |  | П.м. |  |
|  |  |  | П.м. |  |
|  |  |  | П.м. |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 23 п. Шиверский | Дрова | 29148 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная № 24 п. Шиверский | Уголь | 13877 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Всего: | Дрова, Уголь | 4,30 | - | - |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди схемы территориального планирования, т.е. на период до 2020 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Богучанский район.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость (тыс. руб.) | План реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2028 |  |
| 1 | Проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников. |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция котельной |  |  |  |
| - | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: |  |  |  |
|  | -бюджетное финансирование |  |  |  |
|  | -собственные средства |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  |  |  |
| 2 | Затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция теплосетей в п. Шиверский | 227 415 | 227 415 |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 227 415 | 227 415 |  |
|  | -бюджетное финансирование | 227 415 | 227 415 |  |
|  | -собственные средства |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  |  |  |
| 3 | Затраты по прочим расходам |  |  |  |
| 3.1 | Произвести гидравлический расчет тепловой сети по котельной, с последующим шайбированием потребителей |  |  |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: |  |  |  |
|  | -бюджетное финансирование |  |  |  |
|  | -собственные средства |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  |  |  |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 227 415 | 227 415 |  |
|  | -бюджетное финансирование | 227 415 | 227 415 |  |
|  | -собственные средства |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  |  |  |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть жилого фонда, общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из двух котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории п. Шиверский осуществляет ООО «Богучанские тепловые сети».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

На территории Шиверского сельсовета расположены два источника тепловой энергии.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 23 | 4 | 1,8535 |
| 2 | Котельная № 24 | 3,5 | 1,51 |
|  | Итого: | 7,5 | 3,3635 |
|  | Всего: | 7,5 | 3,3635 |

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Шиверского сельсовета Богучанского района нет бесхозяйных тепловых сетей.